建筑保温材料监督抽查实施细则

一、抽样方法

随机抽样检验，同厂家、同品种产品，每1000m2应复验一次。

二、检验项目

不燃性试验、燃烧热值试验、可燃性试验、单体燃烧试验、氧指数试验

三、送检数量

不燃性试验：试样为圆柱形,体积(76±8)cm³,直径43~45mm,高度50mm
    燃烧热值试验：30g粉末

单体燃烧试验：1.5米*1.0米的3块、1.5米*0.5米的3块

可燃性：250mm*90mm*实际厚度（厚度超过60mm需加工至60mm）6个
    氧指数试验：100mm*10mm*10mm，15个以上

四、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不燃性试验 | GB/T 5464-2010 |
| 2 | 燃烧热值试验 | GB/T 14402-2007 |
| 3 | 单体燃烧试验 | GB/T 20284-2006 |
| 4 | 可燃性试验 | GB/T 8626-2007 |
| 5 | 氧指数试验 | GB/T 2406.2-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

五、判定规则：依据GB 8624-2012

| 燃烧性能等级 |  | 试验方法 |  | 分 级 判 据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A1 | GB/T 5464a 且 |  | 炉内温升 ΔT≤30 ℃; 质量损失率 Δm≤50%;持续燃烧时间 tf =0 |
|  |  | GB/T 14402 |  | 总热值 PCS≤2.0 MJ/kga,b,c,e; 总热值 PCS≤1.4 MJ/ m2d |
|  | A2 | GB/T 5464a 或 | 且 | 炉内温升 ΔT≤50 ℃; 质量损失率 Δm≤50%;持续燃烧时间 tf ≤20 s |
|  |  | GB/T 14402 |  | 总热值 PCS≤3.0 MJ/kga,e; 总热值 PCS≤4.0 MJ/ m2b,d |
|  |  | GB/T 20284 |  | 燃烧增长速率指数 FIGRA0.2 MJ ≤120 W/s; 火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘; 600 s 的总放热量 THR600 s ≤7.5 MJ |
| B1 | B | GB/T 20284 且 |  | 燃烧增长速率指数 FIGRA0.2 MJ ≤120 W/s; 火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘; 600 s 的总放热量 THR600 s ≤7.5 MJ |
|  |  | GB/T 8626 点火时间 30 s |  | 60 s 内焰尖高度 Fs≤150 m m; 60 s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象 |
|  | C | GB/T 20284 且 |  | 燃烧增长速率指数 FIGRA0.4 MJ ≤250 W/s; 火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘; 600 s 的总放热量 THR600 s ≤15 MJ |
|  |  | GB/T 8626 点火时间 30 s |  | 60 s 内焰尖高度 Fs≤150 m m; 60 s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象 |
| B2 | D | GB/T 20284 且 |  | 燃烧增长速率指数 FIGRA0.4 MJ ≤750 W/s |
|  |  | GB/T 8626 点火时间 30 s |  | 60 s 内焰尖高度 Fs≤150 m m; 60 s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象 |
|  | E | GB/T 8626 点火时间 15 s |  | 20 s 内的焰尖高度 Fs≤150 m m; 20 s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象 |
| B3 | F | 无性能要求 |  |  |
| a 匀质制品或非匀质制品的主要组分。 b 非匀质制品的外部次要组分。 c 当外部次要组分的 PCS≤ 2.0 MJ/ m2 时 ,若整体制品的 FIGRA0.2 MJ ≤ 20 W/s、LFS< 试样边缘、THR600 ≤4.0 MJ并达到 s1 和 d0 级 ,则达到 A1 级。 d 非匀质制品的任一内部次要组分。 e 整体制品。 |  |  |  |  |